## Runtime
Runtimes in minutes
| 9SX700I |  |  | 9SX1000I & 9SX1000IR | [6 empty] | 9SX1500I & 9SX1500IR | [6 empty] | 9SX2000I | [6 empty] | 9SX3000I
| Watts | UPS |  | Watts | UPS | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |  | Watts | UPS | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |  | Watts | UPS | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |  | Watts | UPS | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM
| 63 | 65 |  | 90 | 66 | 245 | 473 | 622 | 917 |  | 135 | 88 | 325 | 570 | 900 | 1133 |  | 180 | 100 | 491 | 900 | 1200 | 1867 |  | 270 | 84 | 300 | 555 | 857 | 1100
| 126 | 39 |  | 180 | 38 | 144 | 261 | 413 | 529 |  | 270 | 43.5 | 162 | 291 | 466 | 571 |  | 360 | 49 | 232 | 474 | 643 | 934 |  | 540 | 44 | 164 | 294 | 471 | 575
| 189 | 24.5 |  | 270 | 28 | 104 | 185 | 281 | 404 |  | 405 | 29 | 108 | 194 | 289 | 421 |  | 540 | 33 | 162 | 300 | 489 | 591 |  | 810 | 29 | 108 | 194 | 289 | 421
| 252 | 18.5 |  | 360 | 20.5 | 77 | 142 | 209 | 280 |  | 540 | 21.5 | 80 | 148 | 219 | 290 |  | 720 | 24.5 | 118 | 228 | 361 | 493 |  | 1080 | 21.5 | 79 | 147 | 218 | 288
| 315 | 13.5 |  | 450 | 16.5 | 63 | 115 | 171 | 233 |  | 675 | 16 | 62 | 114 | 169 | 231 |  | 900 | 20 | 93 | 174 | 268 | 386 |  | 1350 | 15.5 | 61 | 113 | 168 | 228
| 378 | 10.5 |  | 540 | 12.5 | 51 | 95 | 142 | 184 |  | 810 | 12 | 50 | 93 | 139 | 179 |  | 1080 | 14.5 | 72 | 141 | 211 | 284 |  | 1620 | 12 | 50 | 93 | 140 | 180
| 441 | 8.5 |  | 630 | 10 | 43 | 80 | 117 | 161 |  | 945 | 9.5 | 42 | 78 | 115 | 158 |  | 1260 | 12 | 62 | 118 | 177 | 245 |  | 1890 | 9.5 | 42 | 78 | 115 | 158
| 504 | 7.5 |  | 720 | 8.5 | 37 | 69 | 103 | 140 |  | 1080 | 8.5 | 38 | 69 | 104 | 141 |  | 1440 | 9.5 | 53 | 102 | 156 | 209 |  | 2160 | 8 | 36 | 66 | 99 | 134
| 567 | 6 |  | 810 | 7 | 33 | 60 | 90 | 119 |  | 1215 | 6.5 | 31 | 57 | 86 | 115 |  | 1620 | 8 | 45 | 87 | 133 | 176 |  | 2430 | 6.5 | 31 | 58 | 87 | 115
| 630 | 5 |  | 900 | 6 | 29 | 53 | 80 | 108 |  | 1350 | 5.5 | 28 | 51 | 77 | 104 |  | 1800 | 7 | 40 | 77 | 116 | 160 |  | 2700 | 6 | 29 | 52 | 79 | 106
| 9SX2000IR | [6 empty] | 9SX3000IR | [6 empty] | 9SX5000I | [6 empty] | 9SX6000I
| Watts | UPS | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |  | Watts | UPS | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |  | Watts | UPS | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |  | Watts | UPS | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM
| 180 | 70 | 341 | 592 | 964 | 1183 |  | 270 | 60 | 224 | 435 | 579 | 833 |  | 450 | 165 | 650 | 1110 | 1628 | 2066 |  | 540 | 128 | 533 | 960 | 1200 | 1733
| 360 | 36 | 174 | 347 | 522 | 667 |  | 540 | 31 | 114 | 211 | 311 | 450 |  | 900 | 66.5 | 250 | 530 | 793 | 1016 |  | 1080 | 54 | 208 | 440 | 600 | 868
| 540 | 23.5 | 112 | 214 | 328 | 467 |  | 810 | 20.5 | 77 | 142 | 209 | 280 |  | 1350 | 40 | 162 | 300 | 500 | 634 |  | 1620 | 32 | 128 | 230 | 400 | 533
| 720 | 17.5 | 82 | 158 | 237 | 326 |  | 1080 | 14 | 56 | 103 | 155 | 207 |  | 1800 | 28 | 111 | 206 | 329 | 478 |  | 2160 | 23 | 88 | 168 | 238 | 372
| 900 | 12 | 63 | 119 | 178 | 249 |  | 1350 | 10.5 | 44 | 81 | 118 | 162 |  | 2250 | 21 | 77 | 150 | 218 | 306 |  | 2700 | 16.5 | 62 | 116 | 177 | 232
| 1080 | 9.5 | 51 | 98 | 151 | 201 |  | 1620 | 8 | 35 | 66 | 99 | 133 |  | 2700 | 18 | 67 | 126 | 190 | 250 |  | 3240 | 13.5 | 53 | 100 | 155 | 205
| 1260 | 7.5 | 42 | 82 | 123 | 169 |  | 1890 | 6.5 | 30 | 55 | 83 | 111 |  | 3150 | 14 | 55 | 104 | 161 | 212 |  | 3780 | 10.5 | 43 | 81 | 125 | 173
| 1440 | 6 | 36 | 70 | 107 | 147 |  | 2160 | 5 | 26 | 47 | 70 | 96 |  | 3600 | 11.5 | 46 | 87 | 135 | 180 |  | 4320 | 8.5 | 36 | 69 | 106 | 148
| 1620 | 5.5 | 34 | 65 | 99 | 136 |  | 2430 | 4.5 | 23 | 41 | 61 | 83 |  | 4050 | 9.5 | 40 | 76 | 116 | 162 |  | 4860 | 7.5 | 32 | 61 | 93 | 128
| 1800 | 4.5 | 30 | 58 | 88 | 118 |  | 2700 | 3.5 | 20 | 36 | 54 | 73 |  | 4500 | 8 | 35 | 67 | 103 | 143 |  | 5400 | 6 | 28 | 54 | 80 | 112

## Source
for Pf=0.9 loads (unit=minutes)
9SX (% of rated load) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
9SX700I | 65 | 39 | 24.5 | 18.5 | 13.5 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 6 | 5
9SX1000I/R | 66 | 38 | 28 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 10 | 8.5 | 7 | 6
9SX1000I/R + 1 EBM | 245 | 144 | 104 | 77 | 63 | 51 | 43 | 37 | 33 | 29
9SX1000I/R + 2 EBM | 473 | 261 | 185 | 142 | 115 | 95 | 80 | 69 | 60 | 53
9SX1000I/R + 3 EBM | 622 | 413 | 281 | 209 | 171 | 142 | 117 | 103 | 90 | 80
9SX1000I/R + 4 EBM | 917 | 529 | 404 | 280 | 233 | 184 | 161 | 140 | 119 | 108
9SX1500I/R | 88 | 43.5 | 29 | 21.5 | 16 | 12 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5
9SX1500I/R + 1 EBM | 325 | 162 | 108 | 80 | 62 | 50 | 42 | 38 | 31 | 28
9SX1500I/R + 2 EBM | 570 | 291 | 194 | 148 | 114 | 93 | 78 | 69 | 57 | 51
9SX1500I/R + 3 EBM | 900 | 466 | 289 | 219 | 169 | 139 | 115 | 104 | 86 | 77
9SX1500I/R + 4 EBM | 1133 | 571 | 421 | 290 | 231 | 179 | 158 | 141 | 115 | 104
9SX2000I | 100 | 49 | 33 | 24.5 | 20 | 14.5 | 12 | 9.5 | 8 | 7
9SX2000I + 1 EBM | 491 | 232 | 162 | 118 | 93 | 72 | 62 | 53 | 45 | 40
9SX2000I + 2 EBM | 900 | 473.7 | 300 | 228 | 174 | 141 | 118 | 102 | 87 | 77
9SX2000I + 3 EBM | 1200 | 643 | 489 | 361 | 268 | 211 | 177 | 156 | 133 | 116
9SX2000I + 4 EBM | 1867 | 934 | 591 | 493 | 386 | 284 | 245 | 209 | 176 | 160
9SX2000IR | 70 | 36 | 23.5 | 17.5 | 12 | 9.5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 4.5
9SX2000IR + 1 EBM | 341 | 174 | 112 | 82 | 63 | 51 | 42 | 36 | 34 | 30
9SX2000IR + 2 EBM | 592 | 347.4 | 214 | 158 | 119 | 98 | 82 | 70 | 65 | 58
9SX2000IR + 3 EBM | 964 | 522 | 328 | 237 | 178 | 151 | 123 | 107 | 99 | 88
9SX2000IR + 4 EBM | 1183 | 667 | 467 | 326 | 249 | 201 | 169 | 147 | 136 | 118
9SX3000I | 84 | 44 | 29 | 21.5 | 15.5 | 12 | 9.5 | 8 | 6.5 | 6
9SX3000I + 1 EBM | 300 | 164 | 108 | 79 | 61 | 50 | 42 | 36 | 31 | 29
9SX3000I + 2 EBM | 555 | 294 | 194 | 147 | 113 | 93 | 78 | 66 | 58 | 52
9SX3000I + 3 EBM | 857 | 471 | 289 | 218 | 168 | 140 | 115 | 99 | 87 | 79
9SX3000I + 4 EBM | 1100 | 575 | 421 | 288 | 228 | 180 | 158 | 134 | 115 | 106
9SX3000IR | 60 | 31 | 20.5 | 14 | 10.5 | 8 | 6.5 | 5 | 4.5 | 3.5
9SX3000IR + 1 EBM | 224 | 114 | 77 | 56 | 44 | 35 | 30 | 26 | 23 | 20
9SX3000IR + 2 EBM | 435 | 211.2 | 142 | 103 | 81 | 66 | 55 | 47 | 41 | 36
9SX3000IR + 3 EBM | 579 | 311 | 209 | 155 | 118 | 99 | 83 | 70 | 61 | 54
9SX3000IR + 4 EBM | 833 | 450 | 280 | 207 | 162 | 133 | 111 | 96 | 83 | 73
9SX5KI | 165 | 66.5 | 40 | 28 | 21 | 18 | 14 | 11.5 | 9.5 | 8
9SX5KI + 1 EBM | 650 | 250 | 162 | 111 | 77 | 67 | 55 | 46 | 40 | 35
9SX5KI + 2 EBM | 1110 | 530.1 | 300 | 206 | 150 | 126 | 104 | 87 | 76 | 67
9SX5KI + 3 EBM | 1628 | 793 | 500 | 329 | 218 | 190 | 161 | 135 | 116 | 103
9SX5KI + 4 EBM | 2066 | 1016 | 634 | 478 | 306 | 250 | 212 | 180 | 162 | 143
9SX6KI | 128 | 54 | 32 | 23 | 16.5 | 13.5 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 6
9SX6KI + 1 EBM | 533 | 208 | 128 | 88 | 62 | 53 | 43 | 36 | 32 | 28
9SX6KI + 2 EBM | 960 | 440.1 | 230 | 168 | 116 | 100 | 81 | 69 | 61 | 54
9SX6KI + 3 EBM | 1200 | 600 | 400 | 238 | 177 | 155 | 125 | 106 | 93 | 80
9SX6KI + 4 EBM | 1733 | 866 | 533 | 372 | 232 | 205 | 173 | 148 | 128 | 112
actual runtime may vary from +/- 15% around these typical values